Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Yeni Hizmet Binasına ait 1000kWA Trafo Merkezi Yapım Şartnamesi

            Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 3/1 adresinde, tapunun 1329 ada, 4 parselinde bulunan ÇTSO Yeni Hizmet Binası inşaatının elektrik 1000kWA trafo merkezi yapım işi için aşağıdaki şartlara göre teklif alınacaktır.

1 – Mimari vaziyet planında belirtilen yerde tesisi edilecek trafo merkezinin, alınmış olan Enerji Müsaade Belgesine dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
       Orta Gelirim (OG) tesisatına dair tüm elektrik sisteminin, malzeme temini, montajı, test ve devreye alma işlemleri yapılacak, tüm sistemler sorunsuz ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 
2 – İşin kapsamı, Armada City TR4 Nolu Trafo merkezindeki mevcut donatılı (yedek) kesicili sekonder korumalı çıkış hücresinden 4 adet 1x95/16 mm2 XLPE kablo ile enerji alınacak olup, beton köşk tipi trafo merkezi içine bağlanacaktır. 
        Bir adet Schnider marka ayırıcı giriş-çıkış hücresi.
        Bir adet Bakanlık mühürlü akım-gerilim Trafolu ölçü hücresi.

        Bir adet Schnider marka kesicili trafo koruma hücresi.

        Bir adet ABB marka 1000kWA  A sınıfı hermatik tip transformatör.
        Bir set 1000kWA trafoya göre, (1600A) giriş-çıkış panosu, yer alacaktır.

        Enerji beton köşk içindeki giriş-çıkış panosuna kadar getirilecek ve tesisin TREDAŞ proje onayı ve geçici kabul’u yaptırılacaktır.

        Pano içeriğindeki şalt malzemeler Schnider Elektrik marka olacak. Pano imalatçısı olarak ta Schnider Elektrik pano partneri Etispan olacaktır. 

3 –  Trafo ve kanallarına ait inşai işler, ana kablo kanalı yapımı İşveren’e ait olacaktır. 
4 – Yüklenici, trafo merkezi yapımında çalışanların İş güvenliği ve İşçi sağlığı kanunu esaslarına uymak, çalışanların İş güvenliğini sağlamak, çalışanların eğitim sertifikaları, kişisel koruyucu donanımları ve bu konuda her türlü belge ve bilgileri İşveren’e sunmak zorundadır. 
       Çalışma esnasında, çalışma bölgesini emniyete almak, güvenli ve korunaklı hale getirmek, ilgisiz kişilerin çalışma alanına girmesine engel olmak ve çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü kazaların ve bu kazaların sebep olacağı maddi ve hukuki sorumluluklar Yüklenici’ye aittir.

5 – İşin yapımında her türlü vergi ve SGK giderleri ile Elektrik Müh. Odası topraklama raporu bedeli, akım trafosu test bedeli, sözleşme masrafları Yüklenici’ye aittir.
       TEDAŞ’a ödenecek geçici kabul bedeli, Belediye, TREPAŞ, Telekom, Doğalgaz kurumlarından kazı kırım izni alınması için yapılacak resmi masraflar, yol geçiş izninin alınması İşveren’e aittir. 

6 – İşin yapımında avans ödemesi yapılmaz. Köşk, Hücre, Trafo ve donanımlarının şantiyeye getirilmesini müteakip %50 ara ödeme yapılır. Ara ödemede ve iş tesliminde, yapılan imalata esas olarak hazırlanacak Hak edişe ve kesilecek faturaya göre İşveren tarafından 15 gün içinde ödeme yapılır. Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

7 – İşin yapım süresi 45 (kırkbeş) gün dür. Olumsuz hava şartları, resmi tatil günleri ve Resmi Kurumlardan alınacak izin ve evraklar için geçen süreler, yapım süresine ilave edilecektir.

8 – Trafo ve köşk hücreleri yapımındaki tüm ürünler montaj ve bakım esnasında, montajı yapan elemanlara ve üçüncü şahısların uğraya bileceği kazalardan dolayı, meydana gelebilecek maddi ve hukuki sorumluluk, sigorta kapsamı altında Yüklenici firmaya aittir. 

9 – Garanti şartları :
- Yüklenici tarafından trafo merkezi ve donanımların teslim edilecek bütün malzeme ve teçhizatın, uygun kalitede ve sözleşme şartlarına uygun olduğunu garanti eder.

- Trafo yapımında kullanılan tüm malzeme ve teçhizatın yüksek kalitede olduğunu ve sözleşme şartlarına uygun olduğunu garanti eder.

- Trafo ve teçhizatın malzeme, işçilik ve montaj hatalarına karşı geçici kabulden sonra trafo için 18 (onsekiz) ay, köşk hücreleri için 24 (yirmi,dört) ay süre ile garanti kapsamında olacaktır.

- Trafo bakım Şartları:

   Trafonun devreye alındığı tarih itibarı ile 12 (oniki) ay ücretsiz bakım yapılması yüklenici firmaya aittir.

- Referanslar, teknik bilgiler, marka tescil belgeleri ve garanti belgeleri İşveren’e sunulacaktır.

10 – Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklar, Çorlu mahkemelerinde ve İcra dairelerinde bakılır. İş bu sözleşmenin yürütülmesi, yapımı veya doğacak ihtilaflardan işverenin defter, evrak, bilgisayar kayıtlarının ve tespitlerinin HMK 193 maddesi gereğinde münhasır delil teşkil edeceği, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat etiğini ve işverenin bu kayıtlarının kati delil oluşturduğunu yüklenici kabul ve taahhüt eder.

A – ABB marka yağlı tip 28,5-36/0,4 kW, 1000 kWA hermatik A sargılı trafo. A sınıfı PLUG-IN.
       Prefabrik monoblok beton trafo köşkü. Hava yalıtımlı, MM modüler hücreli. (Aysan, Altes)
       Schnider Elektrik marka yük ayırıcı giriş-çıkış hücresi. C-12mekanizma tip, motorsuz.
       Schnider Elektrik marka yük ayırıcı akım-gerilim ölçü hücresi. A/K. 24V DC 
       Schnider Elektrik marka kesicili çıkış hücresi( trafo koruma) gazlı ayırıcı. AKB. 24V DC, mot. 220V AC
    Kombi sayaç ve montajı (Makel marka; X/5 58-100V):

      Schnider marka hücre kapak seti, hücreler arası bara bağlantıları ve diğer aksesuarlar.

      Trafo ve hücreler için nakliye, montaj için vinç temini, trafo merkezi montajı test ve devreye alma işlemleri. 

B – Orta Gerilim kabloları ve kablo başlıkları yapımı. 1,95/16 mm2 2xSY kablo, 1x95mm2 kablo başlığı ve izolasyon kapağı. HES, Öznür Kablo olacaktır.

C – İşletme, koruma, topraklaması ve trafo giriş-çıkış panoları arası kablo donatıları yapımı. HES, Öznür kablo ve montaj sarf malzemeleri bedeli.
D – OG – AG kablolama alt yapımı çalışmaları.

       Harman tuğla örülmesi, ikaz şeridi çekilmesi, beton rögar yapımı (kapak dahil) TSO / İSO. 

E – Giriş-çıkış (1600A) pano yapımı. Düz kapılı, lokal, dikili tip pano yapımı, nakliyesi, sarf malzeme ve elektro montaj, test ve devreye alma hizmetleri. (marka: ETİS Pano)

       Akım trafosu, 1500/5 ki:0,5,

       Multimetre,
       Yatay sigorta yük ayırıcı, NH Boy 003 x 160A
       Bıçaklı sigorta buşonu, 500VAC 160A
       Kompanzasyon kontaktörü 15kVAR,

       AG güç kondansatörü, Trifaze 400V 20 kVAr,
       Elektrolitik bakır bara,
       Selektor Switch.

F – Mühendislik hizmetleri:
       1000 kWA köşk tipi trafo merkezi ve OG enerji nakil hattı proje dosyasının hazırlanması ve onaylatılması.

        Topraklama ölçümlerinin, EMO vizeli olarak onaylatılması.

        TRADEŞ hattına fiziki irtibat ve tesisin geçici kabulün yaptırılması. 

        Tesisin, Coğrafi Bilgi Sistemi kaydı ve direklerin topografik ölçümü için Harita Mühendislik hizmetleri (İşverene ait olacaktır).
G – İcmal Tablosu:

         1000kWA trafo Merkezi yapımı,

         1000kWA trafo yapımı,

         OG kabloları ve kablo başlıkları alımı ve yapımı,

         İşletme koruma topraklaması ve Trafo giriş-çıkış pano arası kabloları yapımı,

         OG-AG kablolama alt yapı çalışmaları yapımı,

         Giriş-çıkış (1600A) panosu yapımı,

         Mühendislik hizmetleri bedeli.
